非接触式接地电阻在线监测仪

modbus通讯协议 V2.0

接地电阻在线监测仪通讯协议采用标准MODBUS-RTU通讯协议。仪表作为从机。

- RTU消息帧基本定义

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能编码 | 地址1 | 地址0 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 |

- 参数读命令

- 主机读取、设置命令格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 地址1 | 地址0 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 1~255 | 03、 06 | 00 | 01-03（03读） 02-03（06写） | XX | XX | XX | XX |

- 从机数据回应格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 长度 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 1~255 | 03 | 02 | XX | XX | XX | XX |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 功能代码 | 地址1 | 地址0 | 数据1 | 数据0 | CRC | CRC |
| 1~255 | 06 | 00 | 02-03 | XX | XX | XX | XX |

注意事项：

  - 波特率为9600bps 数据位为8位 停止位为1位 无校验位。

  - 正式使用时不允许对从机设置为地址0。

  - 广播地址0x00可对所有从机发送设置命令，但从机并不返回确认响应！

  - 单独测试电阻时，485通讯间隔需保持在600ms以上,电阻电流同时测试时，通讯间隔需保持在1000ms以上 时间越快会影响检测仪检测数据

  - 如忘记当前设备地址，可通过仪表的按键操作查阅当前地址，具体操作见说明书。

  - 报警值、线阻值、地址、测试模式都可通过按键进行查阅和设置。

寄存器说明： 设备地址：1~255  0为广播地址（作为调试配置使用），*为新旧款通用指令。

| 地址 | 读写属性 (0x03-读，0x06-写) | 数据范围 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| *0x01 | 0x03 | 0-50000 | 电阻值按除以100解析，如数值100，则为1.00Ω，50000时则代表超量程OL。 |
| *0x02 | 0x03/0x06 | 0-255 | 设置和读取设备地址 |
| *0x03 | 0x03/0x06 | 0-500 | 电阻报警值，单位为Ω，可读取或配置电阻报警阀值。0或者500为关闭。 |
| *0x04 | 0x03 | 43707 （0xAA 0xBB） | 命令测试模式启动的情况下，此指令为手动测试一次 |
| *0x05 | 0x03/0x06 | 0-1 | 1为启动控制测试模式。0为关闭控制测试模式，进入实时测试。 |
| 0x06 | 0x03,0x06 | 0-999 | 可读取或配置线阻值，单位为0.1Ω |
| 0x07 | 0x03 | 0-2000 | 电流值按除以10解析，需结合单位 |
| 0x08 | 0x03/0x06 | 0-1 | 电流单位值，1为A，0为mA |
| 0x09 | 0x03/0x06 | 0-999 | 电流报警值，单位为mA，可读取或配置电流报警阀值。0为关闭。 |
| 0x0A | 0x03 | 0-1 | 设备小阻值档位5.1Ω自检，自检时界面显示自检值 |
| 0x0B | 0x03 | 0-1 | 设备大阻值档位36Ω自检，自检时界面显示自检值 |
| 0x0C | 0x03 | 0-1999 | 读取设备内部温度，温度值按除以10解析。千位为1时则为零下。 |

举例：（注意：广播地址只作为调试配置使用，下列演示设备地址为1）

通过广播地址读取设备地址（假设设备地址为1）

发送：00 03 00 02 00 01 24 1B

接收：01 03 02 00 01 79 84 （设备地址为1）

用广播地址0对设备设定地址为1：(0 - 255)

发送：00 06 00 02 00 01 E8 1B

接收：00 06 00 02 00 01 E8 1B

注：00 01代表地址1。

（设备地址为1）

通过1地址读取设备电阻测试值

发送：01 03 00 01 00 01 D5 CA

接收：01 03 02 C3 50 E8 88  （数值为50000，代表显示OL超量程）

通过1地址读取设备电阻报警值

发送：01 03 00 03 00 01 74 0A

接收：01 03 02 01 F4 B8 53 （电阻报警值为500，表示关闭报警功能）

通过1地址读取当前控制测试模式（0 - 实时测试  1 -> 控制测试模式）

发送：01 03 00 05 00 01 94 0B

接收：01 03 02 00 00 B8 44     （数值为0，代表为实时测试）

通过1地址启动电阻测试。（读03）

发送：01 03 00 04 00 01 C5 CB

接收：01 03 02 AA BB 86 97

(注:返回数据内容AA BB表示测试启动成功：在控制测试模式下发送这条命令进行测试)

通过1地址读取设备线阻值

发送：01 03 00 06 00 01 64 0B

接收：01 03 02 00 0A 38 43   （数值为10，代表线组值为1.0Ω)

通过1地址读取设备电流测试值

发送：01 03 00 07 00 01 35 CB

接收：01 03 02 00 00 B8 44  （数值为8）

通过1地址读取设备电流测试值单位

发送：01 03 00 08 00 01 05 C8

接收：01 03 02 00 00 B8 44       （数值为0，代表电流测试值单位为mA)

获得电流测试结果为：8mA

通过1地址读取设备电流测试值与单位 (数值为50000A时候为超出量程)

发送：01 03 00 07 00 02 75 CA

接收：01 03 04 00 95 00 00 EA 1F

00 95：测试值为149

00 00：单位为mA

结果为：14.9mA

通过1地址读取设备电流报警值

发送：01 03 00 09 00 01 54 08

接收：01 03 02 01 2C B8 09       （数值为300，代表电流报警值为300mA)

通过1地址设置读取设备5.1R自检是否正确（执行自检）

只能接收0 1  1  -> 正确（设备自检正常）    0  ->  失败（设备自检异常）

发送：01 03 00 0A 00 01 A4 08

接收：01 03 02 00 00 B8 44    设备自检异常

通过1地址设置读取设备36R自检是否正确（执行自检）

只能接收0 1  1  -> 正确（设备自检正常）    0  ->  失败（设备自检异常）

发送：01 03 00 0B 00 01 F5 C8

接收：01 03 02 00 01 79 84   设备自检正常

！！！ 如果设备带屏幕 也会显示电阻值 返回设备自检正常有10%的误差是正常

通过1地址设置读取设备电路板温度

发送：01 03 00 0C 00 01 44 09

接收：01 03 02 01 14 B9 DB   (数值为256，温度值为25.6摄氏度)