ETCR1860E手腕式高压低压近电报警器

产品功能

作业人员佩戴报警器后，当接近高压带电体一定距离时，报警器根据电压等级相应的安全距离发出声光震动报警，提醒电气工作人员注意安全，避免发生高压触电事故。本产品还可用于线路故障检测及验电器使用。

产品特点

- 为高压近电作业人员提供一款安全、实用、便捷的新型电压报警装置。

- 采用非接触感应技术，报警准确，省电耐用，待机时间7天。

- 全方位感应电压源，自动触发检测模式，声光震动报警模式，确保近电作业人员安全。

技术规格

- 电压等级与报警距离

| 电压档位 | 电压等级 | 安全距离 | 报警距离 | 电压档位 | 电压等级 | 报警距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压报警 1kV～500kV | 1kV |  | 0.10m | 低压报警 40V～1kV | 40V | 3cm |
|  | 6.6kV |  | 1.30m |  | 110V | 10cm |
|  | 10kV | 0.70m | 1.50m |  | 220V | 16cm |
|  | 35kV | 1.00m | 2.00m |  | 400V | 20cm |
|  | 66kV | 1.50m | 2.40m |  | 600V | 25cm |
|  | 110kV | 1.50m | 2.85m |  | 1kV | 30cm |
|  | 220kV | 3.00m | 4.00m |
|  | 330kV | 4.00m | 4.50m |
|  | 500kV | 5.00m | 5.50m |

- 注：1）安全距离依据“GB 26859-2011电力安全工作规程-电力线路部分”2）报警距离误差：±10cm（23℃±1℃，80%RH，基准条件下）。在环境条件变化时（如现场温湿度、存在金属构件、物件遮挡等），报警距离误差会相应增大。

- 技术参数

| 电 源 | DC 3.7V，2500mAh锂电池 |  |
| --- | --- | --- |
| 报警电压范围 | 高压报警：1kV～500kV；低压报警：40V～1kV |  |
| 工作频率 | 50Hz/60Hz |  |
| 验电方式 | 非接触式 |  |
| 检测模式 | 自动触发 |  |
| 电池寿命 | 连续工作（声光报警）：大约10个小时 |  |
|  | 待机时间：大约7天 |  |
| 报警方式 | 指示灯：8000LX可见光下可见LED灯 |  |
|  | 蜂鸣器：60dB以上（相距60cm） |  |
|  | 震动：9000RPM |  |
| 防护等级 | IP54 |  |
| 仪表尺寸 | 77mm×40mm×35mm（不含表带） |  |
| 仪表质量 | 约0.17kg（含附件） |  |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃；80%RH以下 |  |
| 随机附件 | 报警器：1个；充电线：1条；工具包：1个 |  |